Перечень областей аттестации электролабораторий

|  | Принят Наблюдательным советом, решение бюро от 21 июня 2016 г. № 82 - БНС Введен в действие с 01 июля 2016 г. |
| --- | --- |

| № п/п | Объект (техническое устройство) | Используемые методы измерений, испытаний, проверок (контроля, анализа) | Документы, устанавливающие требования и методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 1.1. Измерения сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.2); РД 34.45-51-300-97 (р.3); ГОСТ 10169-77; РД 34.45.309-92; Ц-06-96; СРМ-2000 (часть 1, приложение 6.7); РД 153-34.0-45.510-98; Методические указания по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы; РД 34.45.307-83 (МТ 34-70-005-83) |
|  |  | 1.2. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки |  |
|  |  | 1.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 1.4. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 1.5. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току |  |
|  |  | 1.6. Измерение воздушного зазора |  |
|  |  | 1.7. Определение характеристик генератора (снятие характеристики трехфазного короткого замыкания; снятие характеристики холостого хода; |  |
|  |  | 1.8. Испытание межвитковой изоляции обмотки статора |  |
|  |  | 1.9. Определение характеристик коллекторного возбудителя |  |
|  |  | 1.10. Испытание стали статора |  |
|  |  | 1.11. Испытание на нагревание |  |
|  |  | 1.12. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора |  |
|  |  | 1.13. Проверка качества дистиллята |  |
|  |  | 1.14. Измерение вибрации |  |
|  |  | 1.15. Испытание газоохладителей гидравлическим давлением |  |
|  |  | 1.16. Проверка плотности водяной системы охлаждения обмотки статора |  |
|  |  | 1.17. Проверка газоплотности ротора, статора, газомасленный системы и корпуса генератора в собранном виде |  |
|  |  | 1.18. Определение суточной утечки водорода |  |
|  |  | 1.19. Контрольный анализ чистоты водорода поступающего в генератор |  |
|  |  | 1.20. Проверка проходимости вентиляционных каналов обмотки ротора турбогенератора |  |
|  |  | 1.21. Контрольный анализ содержания водорода и влажности газов в корпусе генераторов |  |
|  |  | 1.22. Контрольный анализ газа на содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах, в газовом объёме масляного бака и экранированных токопроводах |  |
|  |  | 1.23. Проверка расхода масла в сторону водорода в уплотнениях генератора; |  |
|  |  | 1.24. Опробование генератора уровня масла в гидрозатворе для слива масла из уплотнений в сторону генератора |  |
|  |  | 1.25. Гидравлические испытания буферного бака и трубопроводов системы маслоснабжения уплотнений |  |
|  |  | 1.26. Проверка работы регуляторов давления масла в схеме маслоснабжения уплотнений |  |
|  |  | 1.27. Проверка отпаек лобовых частей обмотки статора |  |
|  |  | 1.28. Контрольное измерение напора создаваемого компрессором у турбогенераторов |  |
|  |  | 1.29. Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках |  |
|  |  | 1.30. Испытание концевых выводов обмотки статора турбогенератора |  |
|  |  | 1.31. Контроль состояния изоляции обмотки статора методом измерения интенсивности частичных разрядов |  |
|  |  | 1.32. Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей при решении вопроса о необходимости сушки |  |
|  |  | 1.34. Измерение вибрации подшипников электродвигателя |  |
|  |  | 1.35. Гидравлическое испытание воздухоохладителя |  |
|  |  | 1.36. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов |  |
|  |  | 1.37. Испытание возбудителей |  |
|  |  | 1.38. Измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора |  |
|  |  | 1.39. Измерение зазоров в подшипниках скольжения |  |
|  |  | 1.40. Выявление дефектов и контроль плотности прессовки активной стали статоров турбогенераторов |  |
|  |  | 1.41. Измерение распределения тока в щеточно-контактном аппарате электрических машин |  |
|  |  | 1.42. Оценка технического состояния турбогенераторов |  |
|  |  | 1.43. Обнаружение скрытых дефектов в лобовых частях электрических машин повышенными токами |  |
| 2. | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 2.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.3); РД 34.45-51-300-97 (р.4) |
|  |  | 2.2. Оценка состояния изоляции обмоток машин постоянного тока; |  |
|  |  | 2.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 2.4. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 2.5. Измерение воздушных зазоров под полюсами |  |
|  |  | 2.6. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции |  |
|  |  | 2.7. Проверка работы машин на холостом ходу |  |
|  |  | 2.8. Определение пределов регулирования частоты вращения электродвигателей |  |
| 3. | Электродвигатели переменного тока | 3.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.3, 5.4, 5.5); РД 34.45-51-300-97 (р.5); РД 34.45.307-83 (МТ 34-70-005-83); РД 34.45-51.300-97 (п. 5.12) |
|  |  | 3.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 3.3. Измерение сопротивления постоянному току (обмотки статора и ротора, реостаты и пускорегулировочные резисторы) |  |
|  |  | 3.4. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом |  |
|  |  | 3.5. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой |  |
|  |  | 3.6. Измерение вибрации и зазоров (между ротором и статором, в подшипниках, осевой разбег ротора |  |
|  |  | 3.7. Обнаружение скрытых дефектов в лобовых частях электрических машин повышенными токами |  |
|  |  | 3.8 Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов |  |
| 4. | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 4.1. Определение условий включения трансформаторов | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.6, 25, приложение 3); РД 153-34.0-46.302-00; СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; РДИ 34-38-058-91; РД 34.46.303-98; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73; ГОСТ 12.2.007.2-75; СО 153-34.20.501-2003 (р.5.3, 5.10, 5.11); ПУЭ (р.4.2); РД 34.46.503 (ТИ 34-70-026-84) (п.5.2, 5.5, 5.6); РД ЭО 0410-02; ГОСТ 21023-75; МЭК 60270; МЭК 60076-18 ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 4.2. Хроматографический анализ газов, растворенных в масле |  |
|  |  | 4.3. Оценка влажности твердой изоляции |  |
|  |  | 4.4. Измерение сопротивления изоляции |  |
|  |  | 4.5. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колес относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода |  |
|  |  | 4.6. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tg δ изоляции обмоток |  |
|  |  | 4.7. Оценка состояния бумажной изоляции обмоток |  |
|  |  | 4.8. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 4.9. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |
|  |  | 4.10. Проверка коэффициента трансформации |  |
|  |  | 4.11. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов |  |
|  |  | 4.12. Измерение потерь холостого хода |  |
|  |  | 4.13. Измерение сопротивления короткого замыкания Zк трансформатора |  |
|  |  | 4.14. Оценка состояния переключающих устройств |  |
|  |  | 4.15. Проверка и испытания газового реле, реле давления и струйного реле |  |
|  |  | 4.16. Тепловизионный контроль состояния трансформаторов* |  |
|  |  | 4.17. Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение |  |
|  |  | 4.18. Испытание вводов; |  |
|  |  | 4.19. Испытание встроенных трансформаторов тока |  |
|  |  | 4.20. Испытание бака на плотность |  |
|  |  | 4.21. Проверка устройств охлаждения |  |
|  |  | 4.22. Проверка предохранительных устройств |  |
|  |  | 4.23. Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха |  |
|  |  | 4.24. Испытание трансформаторного масла |  |
|  |  | 4.25. Визуальный (внешний) осмотр трансформаторов |  |
|  |  | 4.26. Измерение частичных разрядов электрическим методом |  |
|  |  | 4.27. Измерение (локация) частичных разрядов акустическим методом |  |
|  |  | 4.28. Вибрационный контроль состояния силовых маслонаполненных трансформаторов |  |
|  |  | 4.29. Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов методом частотного анализ (или метод низковольтных импульсов) |  |
|  |  | 4.30. Техническое освидетельствование силовых трансформаторов |  |
| 5. | Трансформаторы тока | 5.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.7, 25); СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 5.2. Измерение tg δ изоляции |  |
|  |  | 5.3. Испытание повышенным напряжением |  |
|  |  | 5.4. Снятие характеристик намагничивания |  |
|  |  | 5.5. Измерение коэффициента трансформации |  |
|  |  | 5.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |
|  |  | 5.7. Испытания трансформаторного масла |  |
|  |  | 5.8. Испытания встроенных трансформаторов тока |  |
|  |  | 5.9. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 5.10. Контроль изоляции под рабочим напряжением |  |
|  |  | 5.11. Измерение нагрузки трансформатора тока |  |
| 6. | Трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные) | 6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.8, 25, приложение 3); СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 6.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 6.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |
|  |  | 6.4. Испытание трансформаторного масла |  |
|  |  | 6.5. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 6.6. Испытания конденсаторов делителей напряжения |  |
|  |  | 6.7. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства |  |
|  |  | 6.8. Измерение тока и потерь холостого хода |  |
|  |  | 6.9. Измерение нагрузки трансформатора напряжения |  |
| 7. | Выключатели (масляные, электромагнитные, воздушные) | 7.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.9, 20, 23, 25, 26.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10, приложение 3); СТО 70238424.27.100.053-2009 РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 7.2. Испытания вводов |  |
|  |  | 7.3. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 7.4. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств баковых масляных выключателей на 35 кВ |  |
|  |  | 7.5. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 7.6. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей |  |
|  |  | 7.7. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей |  |
|  |  | 7.8. Испытание выключателей многократными опробованиями |  |
|  |  | 7.9. Испытания трансформаторного масла |  |
|  |  | 7.10. Испытания конденсаторов делителей напряжения |  |
|  |  | 7.11. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 7.12. Измерение хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателей |  |
|  |  | 7.13. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и выключателей |  |
|  |  | 7.14. Проверка действия механизма свободного расцепления |  |
|  |  | 7.15. Испытания встроенных трансформаторов тока |  |
|  |  | 7.16. Проверка характеристик выключателей |  |
|  |  | 7.17. Проверка регулировочных и установочных характеристик |  |
| 8. | Выключатели нагрузки (электромагнитные, элегазовые, вакуумные) | 8.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.11, 12.1, 12.2.1, 12.3, 12.4, 12.7, 12.11, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, табл. 6.1, табл. 26.1, приложение 3) ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 8.2. Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 8.3. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 8.4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей |  |
|  |  | 8.5. Определение степени обгорания контактов |  |
|  |  | 8.6. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении на выводах электромагнитов |  |
|  |  | 8.7. Испытание выключателей нагрузки многократными опробованиями |  |
|  |  | 8.8. Проверка действия механизма свободного расцепления |  |
|  |  | 8.9. Тепловизионный контроль* |  |
| 9. | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 9.1. Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.14, 17, 26.1, 26.2, приложение 3); Методические указания по контролю механического состояния ОС фарфоровых изоляторов разъединителей 110-220 кВ … в условиях эксплуатации ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 9.2. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 9.3. Измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 9.4. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя |  |
|  |  | 9.5. Определение временных характеристик |  |
|  |  | 9.6. Измерение контактных давлений в разъемных контактах |  |
|  |  | 9.7. Проверка работы механической блокировки |  |
|  |  | 9.8. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 9.9. Вибро-акустический контроль состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов |  |
| 10. | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установок | 10.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 14, 15, 26.2, табл. 9.1) |
|  |  | 10.2. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 10.3. измерение сопротивления постоянному току |  |
|  |  | 10.4. Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные |  |
|  |  | 10.5. Контроль сборных шин |  |
|  |  | 10.6. Механические испытания |  |
| 11. | Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше | 11.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 16) |
|  |  | 11.2. Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 11.3. Проверка отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного напряжения |  |
|  |  | 11.4. Проверка качества выполнения соединений шин и экранов |  |
|  |  | 11.5. Проверка устройств искусственной вентиляции токопровода |  |
|  |  | 11.6. Контрольный анализ газа на содержание водорода из токопровода |  |
| 12. | Сборные и соединительные шины | 12.1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | РД 34.45-51-300-97 (р.17, 23, 31, табл. 6.1, приложение 3) ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 12.2. Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 12.3. Проверка состояния вводов и проходных изоляторов |  |
|  |  | 12.4. Контроль контактных соединений |  |
|  |  | 12.5. Тепловизионный контроль* |  |
| 13. | Токоограничивающие сухие реакторы | 13.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р.18, табл. 6.1) |
|  |  | 13.2. Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением промышленной частоты |  |
| 14. | Электрофильтры | 14.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 19); ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84 |
|  |  | 14.2. Испытание изоляции цепей 380(220) В агрегата питания |  |
|  |  | 14.3. Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения |  |
|  |  | 14.4. Испытание изоляции кабеля высокого напряжения и концевых кабельных муфт |  |
|  |  | 14.5. Испытание трансформаторного масла |  |
|  |  | 14.6. Проверка исправности заземления элементов оборудования |  |
|  |  | 14.7. Проверка сопротивления заземляющих устройств |  |
|  |  | 14.8. Снятие вольтамперных характеристик |  |
| 15. | Конденсаторы | 15.1. Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов | ПУЭ (5.6); РД 34.45-51-300-97 (р.20, приложение 3) ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 15.2. Проверка состояния конденсатора |  |
|  |  | 15.3. Измерение емкости |  |
|  |  | 15.4. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |
|  |  | 15.5. Испытание повышенным напряжением |  |
|  |  | 15.6. Испытание батарей конденсаторов |  |
|  |  | 15.7. Тепловизионный контроль конденсаторов* |  |
| 16. | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 16.1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 21, табл. 21.4, приложение 3) ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 16.2. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении |  |
|  |  | 16.3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений |  |
|  |  | 16.4. Проверка элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением |  |
|  |  | 16.5. Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников |  |
|  |  | 16.6. Проверка герметичности разрядников |  |
|  |  | 16.7. Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений* |  |
| 17. | Вводы и проходные изоляторы | 17.1. Измерение сопротивления изоляции | РД 34.45-51-300-97 (р. 23, 25, приложение 3); СТО 70238424.27.100.053-2009; РД 34.43.105-89; РД 34.70.653-83; РД 153-34.0-46.302-00; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 6581-75; ГОСТ 5985-79; ГОСТ 6356-75; ГОСТ 7822-75; ГОСТ 1547-84; ГОСТ 6370-83; ГОСТ 17216-2001; ГОСТ 6307-75; ГОСТ 20287-91; ГОСТ 981-75; ГОСТ 19121-73 ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 17.2. Измерение tgδ и емкости изоляции |  |
|  |  | 17.3. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 17.4. Контроль изоляции под рабочим напряжением |  |
|  |  | 17.5. Испытание избыточным давлением |  |
|  |  | 17.6. Испытание масла из вводов |  |
|  |  | 17.7. Проверка манометра |  |
|  |  | 17.8. Тепловизионный контроль* |  |
| 18. | Предохранители, предохрантели-разъединители на напряженим выше 1000 В | 18.1. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97( р. 24, приложение 3) ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 18.2. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя |  |
|  |  | 18.3. Тепловизионный контроль* |  |
|  |  | 18.4. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя |  |
|  |  | 18.5. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя |  |
|  |  | 18.6. Проверка работы предохранителя-разъединителя |  |
|  |  | 18.7. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя- разъединителя |  |
| 19. | Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В | 19.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 РД 34.45-51-300-97 (р. 26) |
|  |  | 19.2. Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |
|  |  | 19.3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматов |  |
|  |  | 19.4. Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении оперативного тока |  |
|  |  | 19.5. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей |  |
| 20. | Аккумуляторные батареи | 20.1. Проверка емкости аккумуляторной батареи | ПУЭ (4.4); РД 34.45-51-300-97 (р. 27); ГОСТ 667-73; ГОСТ 6709-72 |
|  |  | 20.2. Проверка напряжения аккумуляторной батареи при толчковых токах |  |
|  |  | 20.3. Измерение напряжения каждого элемента батареи |  |
|  |  | 20.4. Измерение сопротивления изоляции батареи |  |
|  |  | 20.5. Проверка плотности электролита |  |
|  |  | 20.6. Химический анализ электролита |  |
|  |  | 20.7. Измерение высоты осадка (шлама) в элементах |  |
| 21. | Заземляющие устройства | 21.1. Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле | ТР ТС 004/2011 ПУЭ (1.7); РД 34.45-51-300-97 (р. 28); ГОСТ 12.1.038-82; ГОСТ 12.1.030-81 |
|  |  | 21.2. Измерения сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и линий электропередачи |  |
|  |  | 21.3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения) |  |
|  |  | 21.4. Проверка напряжения на заземляющем устройстве распределительного устройства электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю |  |
|  |  | 21.5. Испытание цепи «фаза—ноль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  |
|  |  | 21.6. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства |  |
|  |  | 21.7. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством |  |
|  |  | 21.8. Проверка пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 кВ |  |
| 22. | Силовые кабельные линии | 22.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ПУЭ (2.2, 2.3); РД 34.45-51-300-97 (р. 29); ГОСТ 6581-75 |
|  |  | 22.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |  |
|  |  | 22.3. Определение сопротивления жил кабеля |  |
|  |  | 22.4. Определение электрической рабочей емкости кабелей |  |
|  |  | 22.5. Проверка заземляющего устройства |  |
|  |  | 22.6. Испытание пластмассовой оболочки (шланга) кабелей на напряжение 110 кВ и выше повышенным выпрямленным напряжением |  |
|  |  | 22.7. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |
|  |  | 22.8. Определение целостности жил кабелей и фазировки кабельных линий |  |
|  |  | 22.9. Контроль степени осушения вертикальных участков |  |
|  |  | 22.10. Измерение токораспределения по одножильным кабелям |  |
|  |  | 22.11. Проверка антикоррозийных защит |  |
|  |  | 22.12. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости |  |
|  |  | 22.13. Определение объема нерастворенного газа (пропиточное испытание) |  |
|  |  | 22.14. Испытание на содержание отдельных растворенных газов |  |
| 23. | Воздушные линии электропередачи | 23.1. Измерения на трассе воздушных линий, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (2.4, 2.5); РД 34.45-51-300-97 (р. 22, 30) |
|  |  | 23.2. Контроль расположения фундаментов опор, заделки оснований опор в грунте, состояния фундаментов |  |
|  |  | 23.3. Контроль положения опор |  |
|  |  | 23.4. Контроль состояния опор |  |
|  |  | 23.5. Контроль проводов, грозозащитных тросов |  |
|  |  | 23.6. Контроль изоляторов и изолирующих подвесок (измерение сопротивления изоляторов, распределения напряжения по изоляторам, проверка заземляющего устройства) |  |
|  |  | 23.7. Контроль линейной арматуры |  |
|  |  | 23.8. Проверка заземляющего устройства |  |
|  |  | 23.9. Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков |  |
| 24. | Контактные соединения проводов, грозозащитных тросов (тросов), сборных и соединительных шин | 24.1. Тепловизионный контроль контактных соединений* | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (2.4, 2.5); РД 34.45-51-300-97 (р. 31) ГОСТ 23483-79 ГОСТ 26629-85 ГОСТ Р 53698-09 РД-13-04-06 |
|  |  | 24.2. Измерение переходных сопротивлений |  |
|  |  | 24.3. Контроль спрессованных контактных соединений |  |
|  |  | 24.4. Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных соединительных зажимов |  |
|  |  | 24.5. Контроль болтовых контактных соединений |  |
|  |  | 24.6. Контроль сварных контактных соединений |  |
| 25. | Электрооборудование систем возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов | 25.1. Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (5.2); РД 34.45-51-300-97 (р. 32) |
|  |  | 25.2. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты |  |
|  |  | 25.3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов и электрических машин в системах возбуждения |  |
|  |  | 25.4. Определение характеристик вспомогательного оборудования |  |
|  |  | 25.5. Контроль систем возбуждения |  |
|  |  | 25.6. Проверка трансформаторов (выпрямительных, последовательных, собственных нужд, начального возбуждения, измерительных трансформаторов напряжения и тока) |  |
|  |  | 25.7. Определение характеристик индукторного генератора совместно с выпрямительной установкой в системах ВЧ возбуждения при отключенной обмотке последовательного возбуждения |  |
|  |  | 25.8. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах ВЧ возбуждения |  |
|  |  | 25.9. Проверка элементов обращенного синхронного генератора, вращающегося преобразователя в системе БСВ |  |
|  |  | 25.10. Определение характеристик обращенного генератора и вращающегося выпрямителя в режимах трехфазного короткого замыкания генератора (блока), проверка точности измерения тока ротора |  |
|  |  | 25.11. Проверка тиристорных преобразователей систем СТС, СТН, БСВ |  |
|  |  | 25.12. Проверка выпрямительной диодной установки в системе ВЧ возбуждения при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током ротора |  |
|  |  | 25.13. Проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры собственных нужд систем возбуждения |  |
|  |  | 25.14. Измерение температуры силовых тиристоров, диодов, предохранителей, шин и других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены |  |
| 26. | Релейная защита и автоматика |  | ПУЭ (3.1, 3.2, 3.3) |
| 27. | Средства контроля, измерений и учета |  | ПУЭ (1.5, 1.6, 1.8) |
| 28. | Качество электрической энергии | 28.1. Контроль показателей качества электрической энергии: | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ Р 51317.4.30-2008 ГОСТ Р 51317.4.7-2008 |
|  |  | 28.1.1. Установившееся отклонение напряжения |  |
|  |  | 28.1.2. Размах изменения напряжения |  |
|  |  | 28.1.3. Доза фликера |  |
|  |  | 28.1.4. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения |  |
|  |  | 28.1.5. Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |
|  |  | 28.1.6. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности |  |
|  |  | 28.1.7. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |
|  |  | 28.1.8. Отклонение частоты |  |
|  |  | 28.1.9. Длительность провала напряжения |  |
|  |  | 28.1.10. Импульсное напряжение |  |
|  |  | 28.1.11. Коэффициент временного перенапряжения |  |
|  |  | 28.2. Контроль вспомогательных параметров электрической энергии: |  |
|  |  | 28.2.1. Частота повторения изменений напряжения |  |
|  |  | 28.2.2. Интервал между изменениями напряжения |  |
|  |  | 28.2.3. Глубина провала напряжения |  |
|  |  | 28.2.4. Частость появления провалов напряжения |  |
|  |  | 28.2.5. Длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды |  |
|  |  | 28.2.6. Длительность временного перенапряжения |  |
|  |  | 28.3. Контроль дополнительных параметров электрической энергии: |  |
|  |  | 28.3.1. Ток нагрузки |  |
|  |  | 28.3.2. Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока |  |
|  |  | 28.3.3. Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока |  |
|  |  | 28.3.4. Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности |  |
|  |  | 28.3.5. Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности |  |
| 29 | Электроустановки зданий и сооружений |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 ПУЭ (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) |
| 29.1 | Электроустановка здания в целом | 29.1.1. Проверка соответствия законченной монтажом электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проектной документации и нормативной документации | ПУЭ (7.1, 7.2, 7.3, 7.4); ГОСТ Р 50571.1-2007; ГОСТ Р 50571.27-2003; ГОСТ Р 51732-01; ГОСТ Р 51628-00; ГОСТ Р 51326-99; ГОСТ Р 51327-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010; ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ 7746-01; СНиП 3.05.06-85; СО 153-34.21.122; СП З1-110-2003 |
|  |  | 29.1.2. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в помещениях здания: - в местах, расположенных в непосредственной близости от шин (кабелей) питания –220 (380)В, 50 Гц; - помещениях трансформаторных подстанций, электрощитовых и рядом находящихся помещениях; - местах эксплуатации персональных компьютеров; - точках подключения оборудования к сети электропитания ~ 220(380) В, 50Гц. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.20-2012; ГОСТ Р 51318.11- 2006; ГОСТ Р 50648-94 (п. 5.2); ГОСТ Р 51317.4.3- 99 (п. 5); ГОСТ Р 51317.4.6- 99 (п. 5); ГОСТ 12.1.002-84; ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.2.4.1191-03 (п.п. 3.4-3.6); СП 2.2.2.1327-03 (п. 9) |
| 29.2 | Распределительные устройства напряжением до 1000 В: - вводные (ВУ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ); - главные (ГРЩ) и вторичные распределительные щиты; - групповые, этажные и квартирные щиты и щитки; - отходящие питающие линии; - щиты и щитки для питания: рекламного и наружного освещения, противопожарных устройств, систем диспетчеризации и др. | 29.2.1. Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ (1.8.11, 1.8.37.1); ГОСТ Р 50571.16-2007; ГОСТ Р 51321.1-2007; ГОСТР 51732-01; ГОСТ Р 51628-00 |
|  |  | 29.2.2. Проверка работоспособности | ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.6-94; ГОСТ Р 50571.5.53-2013; ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.4.43-2012 ; ГОСТ Р 50571.16-2007 |
|  |  | 29.2.3. Проверка соответствия электромагнитной обстановки в местах расположения ВУ, ВРУ, ГРЩ и питающих линий | ГОСТ Р 50648-94 (п. 5.2); ГОСТ Р 51318.20-2012; ГОСТ Р 51318.11- 2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99 (п.5); СанПиН 2.2.4.1191-03 |
| 29.3 | Аппараты защиты (защита электрических сетей напряжением до 1 кВ) | 29.3.1. Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) и непрерывности защитного проводника (РЕ); 29.3.2. Измерение тока короткого замыкания; 29.3.3. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»; 29.3.4. Измерение времени отключения. | ГОСТ Р 50571.16-2007; ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.6-94; ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.4.43-2012 ; ПУЭ (1.8.37.3, 4; 1.7.79) |
| 29.4 | Автоматические выключатели | 29.4.1. Измерение тока и времени срабатывания расцепителей перегрузки и короткого замыкания | ПУЭ (1.8.37.3); ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010); ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.4.43-2012; |
| 29.5 | Автоматические выключатели дифференциального тока (УЗО) | 29.5.1. Проверка срабатывания и несрабатывания расцепителей при дифференциальном отключающем токе | ГОСТ Р 51326-99; ГОСТ Р 51327-2010; |
| 29.6 | Устройства автоматического включения резервного питания | 29.6.1. Проверка работоспособности путем поочередного отключения вводов | ПУЭ (3.3); ГОСТ Р 50571.5.53-2013 ; ГОСТ Р 50571.16-2007 |
| 29.7 | Кабельные линии внутри здания | 29.7.1. Измерение сопротивления изоляции 29.7.2. Проверка заземляющего устройства 29.7.3. Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ПУЭ (1.8; 2.3; 7.1); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ Р 50571.16-2007; СанПиН 2.2.4.1191-03; РД 34.45-51-300-97 (разд. 29) |
| 29.8 | Электропроводки силовые и осветительные (питающие, распределительные и групповые сети) | 29.8.1. Измерение сопротивления изоляции 29.8.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ПУЭ (1.1, 1.7, 1.8, 2.1, 7.1, 7.2); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ Р 51317.4.6-99; ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.5-2009; ГОСТ Р 50571.7.701-2013; ГОСТ Р 50571.12-96; ГОСТ Р 50571.5.52-2011; ГОСТ Р 50571.16-2007; СанПиН 2.2.4.1191-03 |
| 29.9 | Вторичные цепи | 29.9.1. Измерение сопротивления изоляции 29.9.2. Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ПУЭ (1.8, 3.3, 3.4); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50571.5.53-2013; ГОСТ Р 50571.7.717-2011 |
| 29.10 | Измерительные и понижающие трансформаторы | 29.10.1. Измерение сопротивления изоляции |  |
| 29.11 | Внутреннее освещение: - осветительная арматура и патроны | 29.11.1. Измерение сопротивления изоляции 29.11.2. Проверка качества крепления 29.11.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров | ПУЭ (1.7, 6.1, 6.2, 6.6; 7.1, 7.2); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50571.7.701-2013 ; ГОСТ Р 50571.12-96 |
| 29.12 | Электроустановочные изделия | 29.12.1. Проверка качества крепления | ПУЭ (6.6; 7.1, 7.2); ПТЭ (приложение 3); ГОСТ Р 50571.7.701-2013; ГОСТ Р 50571.12-96; ГОСТ 7396.1-89 |
| 29.13 | Наружное освещение | 29.13.1. Измерение сопротивления изоляции 29.13.2. Проверка качества крепления 29.13.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров | ПУЭ (1.1, 1.2, 6.1, 6.3); ПТЭ (приложение 3) |
| 29.14 | Рекламное освещение | 29.14.1. Измерение сопротивления изоляции 29.14.2. Проверка качества крепления 29.14.3. Измерение освещенности и других светотехнических параметров | ПУЭ (1.1, 1.2, 6.1, 6.4); ПТЭ (приложение 3) |
| 29.15 | Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов | 29.15.1. Измерения сопротивления заземляющих устройств 29.15.2. Испытание цепи «фаза—ноль» 29.15.3. Проверка выполнения элементов заземляющего устройства | ПУЭ (1.7, 1.8); ГОСТ 12.1.030-81 |
| 29.16 | Системы молниезащиты | 29.16.1. Визуальный контроль 29.16.2. Проверка наличия цепи между элементами молниезащиты | ПУЭ (1.7, 1.8); СО 153-34.21.122-2003; |
| 29.17 | Контактные соединения: - опрессованные контактные соединения; - контактные соединения, выполненные с применением овальных соединительных зажимов; - болтовые контактные соединения; - аппаратные зажимы; - сварные контактные соединения. | 29.17.1. Визуальный и измерительный контроль 27.17.2. Проверка затяжки болтовых контактных соединений (плашечных, петлевых переходных, соединительных переходных, ответвительных, аппаратных зажимов) 29.17.3. Измерение переходных сопротивлений 29.17.4. Тепловизионный контроль* | РД 34.45-51.300-97 (р. 31); ГОСТ 25034-85 (СТ СЭВ 2188-80); ГОСТ Р 50030.7.1-2009; ГОСТ 6815-79; ГОСТ 10434-82; ГОСТ 17441-84; ГОСТ 21130-75 (СТ СЭВ 2308-80); ГОСТ 23483-79; ГОСТ 26629-85; ГОСТ Р 53698-09; РД-13-04-06. |

*- аттестация по тепловому (тепловизионному) контролю проводится в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-362-00).

Примечание: Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.